建设项目环境影响报告表

项目名称：河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目

建设单位（盖章）：河南哈纳斯分布式能源有限公司

编制日期：二零二零年四月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南哈纳斯分布式能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马永学640324198911051056 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王少华 |  |  |
| 通信地址 | 新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18603730521 |  |  |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 |  | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 新乡县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 2019-410721-45-03-063188 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 | F5266机动车燃气零售 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 3000 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 1000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 57.1 | 环保投资占总投资比例 |  | 5.71% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 随着经济的发展，车辆呈现出逐年递增的态势，传统车辆使用汽柴油作为原料，在燃烧的过程中会产生危害空气的污染物，控制汽车尾气排放的最根本途径是改变车辆的燃料结构，LNG汽车与燃油汽车相比，它的尾气排放中CO下降约90%，HS下降约88%，SO2下降约99%，CO2下降约23%，微粒排放可降低约60%，铅化物可降低100%。应市场需求，河南哈纳斯分布式能源有限公司投资1000万元建设河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目，该项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区，占地面积约3000m2，为过往车辆提供气源。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及2018年修改单，本项目类别为四十、社会事业与服务业中的第124项“加油、加气站”，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受河南哈纳斯分布式能源有限公司的委托，河南睿嘉环保科技有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，评价对于本项目建设与产业政策的相符性进行分析，详见下表： 表1 产业政策相符性分析表 类别; 产业政策条款; 本项目情况; 对照结果. 鼓励类; 七、石油天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设; 本项目为加气站建设项目; 属于. 限制类; /; /; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; /; 不属于. 落后产品; /; /; 不属于. 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，本项目属于鼓励类七、石油天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设，符合国家产业政策的要求。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行了备案（2019-410721-45-03-063188）（备案确认书见附件），因此符合国家产业政策。 - 备案一致性分析 项目拟建设内容与备案一致性见下表： 表2 备案一致性一览表 备案事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 项目名称; 河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目; 河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目; 一致. 建设地点; 河南哈纳斯分布式能源有限公司; 河南哈纳斯分布式能源有限公司; 一致. 总投资; 1000万元; 1000万元; 一致. 建设规模及内容; 在服务区（东区、西区）新建LNG加气站各一座，不新增建设用地，加气站占地面积3000平方米，其中建筑面积2000平方米，可形成LNG加气能力30000立方米/天。; 在服务区（东区、西区）新建LNG加气站各一座，不新增建设用地，加气站占地面积3000平方米，其中建筑面积2000平方米，可形成LNG加气能力30000立方米/天。; 一致. 由上表可知，本项目符合国家产业政策，基本情况与备案内容一致。 4、与相关文件规定的对照分析 （1）与新环〔2015〕342号文相符性分析 本项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区，属于《新乡市主体功能分区》中的重点开发区域，不属于禁止开发区和依法规定的集中式饮用水源地一、二级保护区。本项目选址不在《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号（以下简称：342号文）中所列4种类型分区中，应参照农产品主产区环境准入政策进行对照分析。对照分析见下表： 表3 与342号文工业准入优先区环境准入政策对照分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 是否相符. 环境准入政策; 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为LNG加气站项目，项目性质为服务业不属于工业项目; 相符. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 水污染防治重点单元指卫河流域，本项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区，距离本项目最近的地表水为西北方向3.7km的三干渠，属于卫河流域，项目为LNG加气站项目，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。项目运营过程中不产生生产废水; 相符. 由上表分析可知项目选址符合342号文农产品主产区环境准入政策，项目选址合理。 - 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）相符性分析 表4 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入门槛; 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目为加气站建设项目，不属于工业企业。; 符合. 5、项目建设地址 本项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区该项目区域高速南北走向，东西两侧为耕地。距离本项目最近的地表水为西北方向3.7km的三干渠，本项目租赁河南和鼎高速公路管理有限公司的场地，不新增建设用地。（项目土地租赁合同见附件。）项目位置详见附图一，周边环境示意图详见附图二，平面布置图见附图三。 6、项目概况 本次评价对象为加气站建设项目，项目基本情况见下表： 表5 项目概况一览表 ## 序号; ## 项目; ## 内容. ## 1; ## 项目名称; ## 河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目. ## 2; ## 建设规模; ## 在服务区（东区、西区）新建LNG加气站各一座. ## 3; ## 建设性质; ## 新建. ## 4; ## 建设单位; ## 河南哈纳斯分布式能源有限公司. ## 5; ## 项目地址; ## 新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区. 6; 占用面积; 3000 m2. ## 7; ## 总投资（万元）; ## 1000. ## 8; ## 定员与工作制度; ## 定员10人，每天工作24h，两班倒工作制，全年工作365天. 7、建设内容及规模 本项目主要建设内容见下表： 表6 项目（东区）建设内容一览表 序号; 项目; 建筑内容; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 主体工程; 罩棚; 320; 1层. 2; 站房; 103.82; 1层. 3; LNG储罐; 60m3; 1台. 4; LNG泵撬; /; 1套，含卸车/储罐增压器，EAG加热器. 5; LNG加气机; /; 2台. 6; 环保工程; BOG气体回收装置; /; 1套. 表7 项目（西区）建设内容一览表 序号; 项目; 建筑内容; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 罩棚; 262.08m2; 1层. 2; 站房; 56.04m2; 1层. 3; LNG储罐; 60m3; 1台. 4; LNG泵撬; /; 1套，含卸车/储罐增压器，EAG加热器. 5; LNG加气机; /; 2台. 6; 环保工程; BOG气体回收装置; /; 1套. 东区西区各一座60m3LNG储罐，根据《液化天然气汽车加气站技术规范》属三级加气站。 8、主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表8 项目主要设备一览表 项目; 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 东 区 加 气 站; 1; LNG卧式低温储罐高真空多层缠绕保温; 全容积60m³ 设计压力1.26Mpa 安全阀设定压力1.2MPa; 1台; 高真空多层缠绕绝热的储罐比真空粉末绝热的储罐保温性能好. 2; 卸车软管; /; 1套; 3根软管，每根5米. 3; 调饱和增压器; 300Nm³h; 1台; 经过调饱和的LNG液体 使发动机运行更平稳. 4; EAG加热器; 200Nm³h; 1台; /. 5; 卸车增压器; 300Nm³h; 1台; /. 6; LNG加注系统; 配查特德国的低温体积流量计、配计量显示装置、ESD 紧急停车按钮; 2套; /. 7; LNG潜液泵（含泵池）; ACD AC-34; 1套; 满足加气、卸车功能、带压力、温度检测. 8; 工艺管路; /; 1套; /. 9; 阀门; 进口配置; 1套. 10; 场站级站控系统; 进口配置; 1套; 卸车、加气、调饱和、待机、紧急控制. 11; IC卡系统; 南京新冶; 1套; 场站级，配置200张IC卡. 12; 安全监控系统; /; 1套; 提供加注站的安全监控保护（可燃气体报警器、温度开关）. 13; 仪表风系统; /; 1套; 螺杆式空压机、干燥机为加注站阀门及工艺吹扫供气. 14; 供配电系统; /; 1套; 仅供我司工艺设备配电. 15; 防爆接线箱; /; 1套; /. 西 区 加 气 站; 16; LNG卧式低温储罐高真空多层缠绕保温; 全容积60m³ 设计压力1.26Mpa 安全阀设定压力1.2MPa; 1台; 高真空多层缠绕绝热的储罐比真空粉末绝热的储罐保温性能好. 17; 卸车软管; /; 1套; 3根软管，每根5米. 18; 调饱和增压器; 300Nm³h; 1台; 经过调饱和的LNG液体 使发动机运行更平稳. 19; EAG加热器; 200Nm³h; 1台; /. 20; 卸车增压器; 300Nm³h; 1台; /. 21; LNG加注系统; 配查特德国的低温体积流量计、配计量显示装置、ESD 紧急停车按钮; 2套; /. 22; LNG潜液泵（含泵池）; ACD AC-34; 1套; 满足加气、卸车功能、带压力、温度检测. 23; 工艺管路; /; 1套; /. 24; 阀门; 进口配置; 1套. 25; 场站级站控系统; 进口配置; 1套; 卸车、加气、调饱和、待机、紧急控制. 26; IC卡系统; 南京新冶; 1套; 场站级，配置200张IC卡. 27; 安全监控系统; /; 1套; 提供加注站的安全监控保护（可燃气体报警器、温度开关）. 28; 仪表风系统; /; 1套; 螺杆式空压机、干燥机为加注站阀门及工艺吹扫供气. 29; 供配电系统; /; 1套; 仅供我司工艺设备配电. 30; 防爆接线箱; /; 1套; /. 主要物料理化性质： LNG是英语液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。主要成分是甲烷。LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，LNG的重量仅为同体积水的45%左右，热值为52MMBtu/t（1MMBtu=2.52×108cal）。LNG主要成分是甲烷（90%以上）、乙烷、氮气（0.5-1%）及少量C3～C5烷烃的低温液体。LNG是由天然气转变的另一种能源形式。 （1）LNG的主要成份为甲烷，化学名称为CH4，还有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8以及氮N2等其他成份组成（详见附件:泰安深燃LNG产品物理参数计算表）。 （2）临界温度为-82.3℃。 （3）沸点为-162.5℃，着火点为650℃。 （4）液态密度为0.420～0.46T/m3，气态密度为0.68-0.75kg/Nm3。 （5）气态热值38MJ/m3，液态热值50MJ/kg。 （6）爆炸范围：上限为15%，下限为5%。 （7）辛烷值ASTM：130。 （8）无色、无味、无毒且无腐蚀性。 （9）体积约为同量气态天然气体积的1/625。 LNG将天然气经脱硫、脱水、脱重烃、脱酸性气体等一系列净化处理，采用深冷技术，将天然气冷却到-162℃，在常压下成为液态。在生产过程中，非烃类组分及一些非甲烷烃类通常都要被除去。这样，LNG燃料基本都是纯质烷烃，主要是甲烷和乙烷，其组分比CNG的组分更纯净，其中甲烷含量进一步提高，达到96%以上，因而燃烧产物也更为洁净，环保效益更为显著。 LNG特点为：一是能量密度大，续驶里程长。在-162℃、常压条件下液态LNG为同值气态天然气体积的1/625。一个410L气瓶公交车可行600-800 km，适合城市公交、市郊和长途客运的营运。二是运输方便。由于LNG是液态，泄漏形成低温区，不易引燃；LNG气瓶饱和气压低为0.4-0.7 MPa，可安全经济地远距离运输，建设LNG汽车加气站不受天然气管网的制约。三是LNG组分纯，无硫﹑水分﹑杂质，尾气污染小。LNG的成分比CNG更纯净，与燃油相比，LNG汽车的有害尾气排放降低85％左右，有利于减少污染，保护环境。四是安全性能好。LNG的燃点比柴油、LPG的燃点高，比汽、柴油、LPG更难点燃。LNG的爆炸极限为5-15％，且气化后密度是空气的一半左右，易挥发扩散。LNG的储存压力为0.1 MPa，安全性能好。五是LNG汽车经济性好。按目前燃油价格测算，燃料成本比汽油车低30 %左右。 9、原辅材料 项目原、辅材料用量详见下表。 表9 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; LNG; 立方米; 1000万; /. 2; 电; 度; 4万; 市政供电. ## 10、给排水 本项目用水主要为职工生活用水 本项目共有员工10人，员工生活用水按30升/人·天计，项目生活总用水量约109.5m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约为87.6m3/a，项目职工生活废水及流动人员用水均依托服务区公共厕所，废水经服务区化粪池处理后定期清运，不新建污水处理设施。 ## 11、消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NBT1001-2011）的要求，加气站内可以不设消防给水系统，站内消防设置灭火器，具体要求为每台加气机、储罐应设置不少于2只4kg干粉灭火器；LNG站内应配置4台35kg推车式干粉灭火器中消防设施的相关要求。 12、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员10人，每天工作24h，两班倒工作制，全年工作365天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡县位于河南省北中部，太行山南麓，卫河上游。东与延津相连，西毗获嘉，南接原阳，北部与河南省新乡县市区的东、南、西三面相接。县境东西宽32.7公里，南北长29.1公里，县域面积375平方公里。 本项目厂址位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区。具体地理位置详见附图。 2、地质 新乡县土壤母质系新生界第四系，为太行山前冲洪积物与黄河、沁河冲积物沉积而成。形成县境内砂质、壤质、粘质三级土壤，组成6个母质机械类型。境内黄河故道为沉砂组成，系砂土和砂壤土。黄河故道以北系黄河滩地，土质为褐土化小两合、褐土化两合土，并间有不同的其他类型。古阳堤以北地势低洼，地下水渗入形成潮化，土壤为小两合、两合土，间有不同的其他类型。共产主义渠以南、卫河两岸，多为潮化土壤。依据全国土壤分类暂行规定，新乡县可分为4个土类、7个亚类、13个土属、35个土种。 3、地形地貌 新乡县地处古黄河冲积半原的北翼和太行山前冲洪积扇的南缘地带，海拨70至82米，地势西高东低，一般坡降为1/4000。从西北到东南，可分为三个地貌单元。西北部卫河以北地区，为太行山前冲洪积倾斜平地。北高南低，约占全县总面积的12%，中部古阳堤以北至卫河以南，是古黄河、沁河泛流地区与背河沈地，由黄河沁河泛滥沉积形成，地貌复杂，多为槽状注地和龙岗坡地，约占全县总面积的39%，南部与东南部为黄河故道漫滩沙丘地区，地势起伏较大。一般高出背河洼地3至5米，约占全县总面积的49%。 4、气候气象 新乡县境属温带大陆性气候，四季分明。春季干旱多风，夏季多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温14.1℃，1月最冷，平均气温0.7℃，7月最热，平均气温27.1℃。年均降水量548.3毫米，多集中在7、8月间。年均蒸发量1908.7毫米。年均日照2407.7小时，年均无霜期200.5天。新乡县属中纬度地带，为暖温带大陆性季风气候，四级分明，光照充足，降水充沛。1月最冷，月均气温-0.6℃；7月最热，月均气温27.1℃。年均降水量549.9毫米。年均相对湿度60.1%。 5、水文 境内河渠主要有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、百泉河、共产主义渠、人民胜利渠、民生渠等7条大的河渠和17条小河渠。 本项目周边500m范围内未发现有列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政区划 新乡县地处豫北平原，位于中原城市群中心地带，县域面积375平方公里，辖1个省级经济开发区和6镇1乡，178个行政村，35万人，耕地面积35万亩。 2、社会经济 新乡县是一个经济基础较好、发展速度较快、发展活力和发展后劲较强的城郊型重点县。县域综合经济实力在河南省居第14位，连续多年保持全省20强；在中部497个县（市）县域经济基本竞争力百强县（市）排序位居第50位。先后被确定为全国科技先进县和示范县、科普工作示范县、农村社区建设实验县。2013年，完成地区生产总值197亿元，同比增长10.4%，高于目标0.4个百分点；实现规模以上工业利润26.2亿元，同比增长24.5%，高于目标16.5个百分点；完成固定资产投资125.5亿元，同比增长32%，高于目标22个百分点；公共财政预算收入达到70667万元，同比增长12.2%，高于目标2.2个百分点；农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别达到12466元和21248元，同比增长15.3%和11.6%，分别高于目标5.3个和1.6个百分点。 新乡县工业起步于上世纪70年代，经过三十年的发展，经济实力显著增强。现已形成医药、造纸、机械加工、化工、纺织五大支柱产业为主导，以振动机械、铜材加工、封头锻件等产业为特色，以心连心、新亚、华星、新谊等重点企业为支撑的工业经济发展新格局。 3、农业资源 新乡县是农业部确定的全国优质小麦基地县，拥有中国农科院矮败小麦育种技术创新中心、农业部矮败小麦野外观测试验站、中国农科院新乡试验站。全县优质麦面积达到24万亩，优质麦良种繁育田占优质小麦面积比重达58%。全县现有种子生产经营企业30家，年经销量达6000万公斤，其中小麦种子4000万公斤。 4、科学文化 科学技术进步，社会事业繁荣。全县现有各类研发机构20多个，每年开发科技新产品50余项。拥有各类科技人员近万人，在新乡县工业企业工作的专家、教授等高级科技人才达200多人，与50余家大专院校、科研院所开展长年的技术合作。是全国第三批科技进步示范县和河南省知识产权优势区域。新乡县社会事业协调发展，基本普及高中阶段教育。完成乡镇卫生院改造，全县179个行政村全部完成了村卫生室改造。全县新型农村合作医疗参合率达98.64%, 2/3以上的行政村建有文化大院和活动广场，基本达到每村有一处便民生活、生产资料超市。建成了3个国家级农业旅游示范点，以刘庄村、京华村和龙泉村为龙头，形成了新乡县独具特色的红色旅游线。 5、风景名胜及文物古迹 新乡县历史悠久、渊源流长。境内有龙山文化遗址多处，有西周庸国都城，有古阳堤（汉堤），有汉朝获嘉县故城和冯石城，有唐塔和宋、元、明、清各代的古建筑20余处，文物保护单位67处，其中省级4处。 根据现场踏勘，项目区附近未发现有文物保护单位和风景名胜区

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地表水、地下水、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.30mg/m3; 4mg/m3; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 0.73; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，项目所在地为2类声功能区，对厂址所在区域的监测结果为： 表11 本项目各厂界声环境监测数据表 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间噪声[dB(A)]; 52; 52; 51.9; 52.1. 标准值[dB(A)]; 60. 由上表的监测结果可知，本项目各厂界昼夜声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 地表水环境质量现状 项目西北3.7km为三干渠，属于东孟姜女河，其规划水体功能为Ⅴ类，为反映本项目纳污水体东孟姜女河的环境质量现状，本次评价引用东孟姜女河南环桥断面常规在线监测数据来进行说明，详见表12。 表12 东孟姜女河南环桥断面水质监测结果统计一览表 监测因子; 2018.12.1; 2018.12.2; 2018.12.3; 2018.12.4; 2018.12.5; 2018.12.6. COD（mg/L）; 37.1; 29.4; 31.8; 29.6; 28.7; 28.9. 氨氮（mg/L）; 1.07; 0.25; 1.59; 2.03; 0.21; 0.36. TP（mg/L）; 0.0092; 0.058; 0.141; 0.057; 0.068; 0.108. 项目东孟姜女河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，本项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后排入市政管网，不会对东孟姜女河造成明显影响。 - 地下水环境质量现状 项目主要为新建LNG加气站，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），新建LNG加气站项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表13 主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离（m）; 保护级别. 大气环境声环境; 王府庄村; 东; 1.59km; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地表水; 三干渠; 西北; 3.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼/夜; 60 dB(A)/50dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准; 昼/夜; 70 dB(A)/55dB(A). 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 日均150 μg/m3. NO2; 日均80 μg/m3. PM2.5; 日均75μg/m3. PM10; 日均150 μg/m3. O3; 8小时平均160 μg/m3. 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅴ类; PH; 6-9. COD; 40 mg/L. NH3-N; 2.0 mg/L. 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅳ类; pH（无量纲）; 6.5~8.5. 高锰酸盐指数; 3.0 mg/L. NH3－N; 0.2 mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60 dB(A). 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准; 昼/夜; 70 dB(A)/55dB(A). 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB621/1078-2017）中有关规定；大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度4.0mg/m3限值. 项目施工期产生的废水经沉淀澄清后回用不外排，营运期依托服务区公厕. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量控制指标 | 项目储罐放散气：通过BOG回收系统回收利用之后，非甲烷总烃为0.013t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 河南哈纳斯分布式能源有限公司生产工艺流程图如下： - 施工期： G、N G、N、S N 场地平整 主体工程 设备安装 工程竣工 - 营运期： 工艺流程： BOG：Boiled off gas，闪蒸汽，是指LNG储罐日蒸发率大约为0.14 %，这部分蒸发了的气体，简称BOG，液相容器和管道中如果不及时排出，将造成储罐压力升高，为此设置了降压调节阀，可根据压力自动排出废BOG。槽车卸车后由于气相压力增大，为保证安全，需要在卸完车后给槽车卸压。储罐蒸发的BOG和槽车卸车的BOG，由于低温系统安全阀超压放空的全部是BOG低温气体，在大约-107℃以下时，天然气的重度大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积聚，因此通过本项目内设置的1台EAG加热器进行加热，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高点放散后将容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。由于本项目处现无天然气管网，本项目暂时不提供CNG加气服务，若回收后采用压缩方式保存，压缩为CNG量太小，压缩设备很难运行且投资较高，因此本项目储罐产生的废BOG及槽车卸车BOG通过加热后放散的方式处理。 EAG：Escape air gas，放散气体统称EAG，本项目放散气EAG包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的BOG。 EAG加热器：本项目放散气EAG包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的BOG，均需通过EAG加热器加热后放散。 本项目使用的LNG为经过脱硫、脱水的净化天然气，本项目内不需脱硫脱水。 LNG加气站工艺流程分为卸车流程、调饱和流程、加注流程、卸压流程等四部分。 1.卸车流程 LNG 槽车将LNG运至加注站内，然后连接LNG 卸车管道，再通过LNG 潜液泵或增压器将槽车中的LNG卸入LNG储罐中。本站系统采用增压器卸车和泵卸车两种方式。 ① 增压器卸车 该过程通过增压器将气化后的气态天然气送入LNG槽车，增大槽车的气相压力，将槽车内的LNG压入LNG储罐。 ② 泵卸车 该过程通过潜液泵将槽车内的LNG卸入LNG储罐。 2.调饱和流程 在给汽车加液之前首先对出储罐中的LNG进行调压，使之成为饱和液体后给汽车加气。本站调压方式为用LNG潜液泵将储罐中LNG输送到饱和增压器，LNG加热后通过管路返回储罐，直到罐内压力达到设定的工作压力，实现调饱和的功能。 3.加注流程 加气时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG车用瓶充装口相连接，利用低温潜液泵将LNG液体加压，最终计量后通过加气枪给汽车加液，在加液过程中通过变频器来控制泵输送的流量，同时LNG流量计计量出输送的液体，在控制面板上方显示质量和价格，两台加注机可同时使用。 4.泄压流程 由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全，释放出低温的气体经过后接到站内放散管集中放散。 主要污染工序： 施工期： - 废气 施工期废气主要为由低级开挖，物料运输、堆放与混合等产生施工扬尘和运输车辆产生的汽车尾气。 - 废水 主要来自建筑弃水和施工人员生活废水。 - 噪声 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100dB（A）之间。 - 固废 主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 营运期： 表14 项目主要污染工序一览表 类别; 污染源; 污染因子; 性质. 废气; LNG加气过程产生的总烃; 总烃; 一般污染物. LNG储罐放散气以及装置区、加注作业产生的无组织排放废气; 无组织废气. 进出车辆产生的尾气; /. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 一般污染物. 噪声; 加气机、车辆等; 噪声; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 塑料、纸张; 一般固废.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械 | 扬尘、汽车尾气 | 无组织排放 | / |
|  | 营运期 | 储罐放散气 | 总烃 | 34t/a | 3.4t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.134t/a | 0.013t/a |
|  |  | 工艺装置区无组织废气 | 总烃 | 0.75t/a | 0.75t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03t/a | 0.03t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | COD SS 氨氮 | 水量较少、水质简单 | 0 |
|  | 营运期 | 生活污水及流动人员用水 | COD SS 氨氮 | 300 mg/L、0.026 t/a 200 mg/L、0.018 t/a 25 mg/L、0.0022 t/a |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 20t | 送到指定地点处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.675t | 环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.82t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100dB（A）之间。施工期的噪声对周围环境的影响是暂时的，会随施工期的结束而结束。采取防噪措施后，施工期项目边界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12525-2011) ( 昼间<70dB(A)、夜间≤55dB(A)) 的要求，且以上敏感点同时可以满足《声环境质量标准》( GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间<50dB(A))。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 本工程噪声源主要是交通噪声和设备运行噪声，源强预计在45~65 dB(A)之间。通过站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛等措施后，可确保厂界噪声达到昼间＜60dB(A)，夜间＜50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区，该项目区域高速南北走向，项目租赁河南和鼎高速公路管理有限公司的场地，不新增建设用地该服务区建设已完善，项目所在位置不涉及占用土地及破坏地表植被问题，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产量较小且得到治理，因此该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： - 大气环境影响分析 施工过程中废气主要是机械车辆的尾气和施工扬尘。 - 机械车辆尾气 项目施工过程使用的施工机械主要包括推土机、挖掘机等，以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、THC等，但产生量不大，影响范围有限。由于此污染物排放为暂时性非稳态的，因此建议建设公司管理人员合理安排车辆进出，施工场地的施L车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。在加强管理、采取措施后，可减轻污染程度，对环境影响较小。 - 施工扬尘 基础开挖及建筑材料的转运均会产生一定的施工扬尘污染，对周围空气环境产生影响。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，要求各级各部门重拳治理扬尘污染，努力将扬尘对大气造成的污染降到最小，本评价建议企业采取以下扬尘防治措施: 严格实施施工扬尘管理，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。 加大对运输渣土、煤炭、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料等易扬尘车辆的监管执法力度，严格落实车身冲洗和车厢严密遮盖等环保措施，严厉查处车辆抛洒、不覆盖或覆盖不严等行为。经上述治理后，机械车辆尾气和施工扬尘可以得到有效的防治，对区域环境影响较小。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 - 施工期废水对环境的影响分析 本项目施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工冲洗废水 施工冲洗废水主要为施工区的施工车辆和施工机械等冲洗产生的废水，废水主要含泥砂，且水量较小。评价建议施工期场地内设临时沉淀池，废水经收集沉淀后用于场地洒水保湿，沉淀池四周设置混凝土结构，防止废水渗入地下，污染地下水。 （2）施工生活污水 生活污水主要为施工人员的盥洗水，收集于沉淀池沉淀后用于施工道路洒水抑 尘，资源化利用。 - 声环境影响 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70- 100dB(A) 之间，会对站周围的环境产生一定的影响。大多数建筑机械的噪声源强均超过了建筑施工场界噪声限值。施工期的噪声对周围环境的影响是暂时的，会随施工期的结束而结束。为将施工期项目边界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12525-2011) ( 昼间<70dB(A)、夜间≤55dB(A)) 的要求，且以上敏感点同时可以满足《声环境质量标准》( GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间<50dB(A))。 评价建议采取以下防噪措施: （1）项目各边界设置2.5m高围挡。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机。 （3）对高噪声施工设备进行合理布局，将振捣器、打桩机等高噪声设备尽可能远离敏感点。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间(晚上22:00~次日6:00) 施工。 （5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固废对环境的影响 施工期间产生的固体废物主要为建设过程的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为1.0t/100m2, 本项目建筑面积2000m2,则新建建筑垃圾产生量约20t。 由施工方将垃圾按照管理部门的规定的运送到指定的地点处理。 （2）生活垃圾 施工期施工人员约15人，工地生活垃圾按0.5kg人/d计，施工期为3个月，施工期产生的生活垃圾约为0.675t。收集后交由环卫部门处置。 本项目施工期固体废物全部得到处置或综合利用。

营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析与措施 本项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区，该项目位于服务区两侧（东区、西区），两区建设内容及规模、设备情况、产污环节和储罐体积均一样，故项目东、西区产污量一致。 本项目营运期排放的废气主要是LNG加气过程中产生的总烃、LNG储罐放散气以及装置区、加注作业产生的无组织排放废气、进出车辆产生的汽车尾气以及食堂油烟。此外，还有车辆产生的汽车尾气及引起的道路扬尘。 LNG加气过程中产生的总烃主要为卸车、储罐大小呼吸、加气机、阀门逸散等过程产生的总烃废气，主要成分为甲烷，甲烷在大多数光化学反应中呈惰性，根据《大气污染物综合排放标准详解》，甲烷即使在空气中达到高浓度也不会对健康造成危害，除非是造成窒息或爆炸燃烧(风险事故)，因此一般不对天然气无组织排放的甲烷对周围环境带来的影响进行分析，本次评价废气污染物分别计算总烃与非甲烷总烃的排放量，以非甲烷总烃进行达标评价。 - LNG储罐放散气 Boiled off gas，闪蒸汽，是指LNG储罐日蒸发率大约为0.14 %，这部分蒸发了的气体，简称BOG，包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体以及LNG储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体。 根据《LNG加气站BOG量计算机处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为： Vg—储罐有效容积，60*2m3 经计算，项目LNG储罐BOG气体产生量约为3.8kg/h（34.0t/a）。项目设置BOG回收系统对LNG储罐产生的BOG气体进行回收利用，BOG回收装置的回收率一般在70%-95%之间，本项目取回收率90%，则储罐无组织挥发废气年排量为0.38kg/h（3.4t/a），根据项目液化天然气组分表，非甲烷总烃的含量约为3.962%，因此项目LNG储罐挥发废气非甲烷总烃产生量为0.134t/a，经回收后非甲烷总烃排放量为0.013t/a。 - 工艺装置区无组织废气 加气站潜液泵及泵池、增压器、加热器、卸车台等工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏、卸车作业等。根据《环境影响评价实用技术指南》 中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰-0.4‰来计算，本次评价取0.1‰， 本项目加气量为3×104Nm3/d，天然气的泄漏量约为3Nm3/d，年工作日按365d 计，则甲烷泄漏量为1095Nm3/a，本项目LNG气体密度为0.6827kg/m3，经计算LNG气化气体排放量为0.75t/a ，则本项目无组织总烃排放量为0.75t/a，非甲烷总烃量为0.03t/a，其排放方式为偶然瞬时冷排放，对环境空气影响较小。 - 汽车尾气 项目营运过程中，汽车运输及过往加气车辆的增加会引起一定的道路扬尘和尾气排放，汽车在加气站怠速和慢速行驶时会产生尾气污染，主要污染物为NOX、THC、CO。属于无组织排放。汽车在加气站行驶过程中引起路面的尘土飞扬污染区域环境，由于行驶距离很短、速度慢，因此对区域环境的影响很小。 （4）影响分析 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型 AERSCREEN，判定营运期大气环境影响评价等级，评价选取 TVOC（非甲烷总烃）作为预测因子。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选型时）; 1000. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -16.7. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. 表16 面源输入参数表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 非甲烷总烃. 东区; 113.931270; 35.180631; /; 16; 20; /; 5; 8760; 正常; 0.004. 西区; 113.928545; 35.179877; /; 9.1; 28.8; /; 5; 8760; 正常; 0.004. 表17 项目东区大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 标准（mg/m3）; Pmax(%); 最大落地浓度（mg/m³）; 出现距离（m）; D10%（m）. 东区; 2.0; 0.53; 1.07E-02; 18; /. 距厂界; 标准（mg/m3）; 占标率(%); 预测浓度; 距离; 是否达标. 东厂界; 2.0; 0.46; 9.16E-03; 5; 达标. 西厂界; 2.0; 0.46; 9.16E-03; 5; 达标. 南厂界; 2.0; 0.46; 9.16E-03; 5; 达标. 北厂界; 2.0; 0.46; 9.16E-03; 5; 达标. 由预测结果可知，项目无组织排放的非甲烷总烃最大地面落浓度点出现在厂界外18m处，最大落地浓度1.07E-02mg/m³，占标率为0.53%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，周界外最高浓度点浓度≤4.0mg/m3 标准的要求。 表18 项目西区大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 标准（mg/m3）; Pmax(%); 最大落地浓度（mg/m³）; 出现距离（m）; D10%（m）. 西区; 2.0; 0.61; 1.22E-02; 14; /. 距厂界; 标准（mg/m3）; 占标率(%); 预测浓度; 距离; 是否达标. 东厂界; 2.0; 0.56; 1.22E-02; 5; 达标. 西厂界; 2.0; 0.56; 1.22E-02; 5; 达标. 南厂界; 2.0; 0.56; 1.22E-02; 5; 达标. 北厂界; 2.0; 0.56; 1.22E-02; 5; 达标. 由预测结果可知，项目无组织排放的非甲烷总烃最大地面落浓度点出现在厂界外14m处，最大落地浓度1.22E-02mg/m³，占标率为0.61%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，周界外最高浓度点浓度≤4.0mg/m3 标准的要求。 2、废水处置环境影响分析 项目废水主要为工作人员产生的生活废水 本项目共有员工10人，员工生活用水按30升/人·天计，项目生活总用水量约109.5m3/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约为87.6m3/a，主要污染物的浓度及产生量为COD 300 mg/L 0.026t/a 、SS 200 mg/L0.018 t/a、NH3-N 25 mg/L 0.0022 t/a。项目职工生活废水及流动人员用水均依托服务区公共厕所，废水经服务区化粪池处理后定期清运，不新建污水处理设施。项目运营期产生的废水对周围环境地表水影响较小。 ### 噪声影响分析及防治措施 噪声主要来自人员活动噪声、来往车辆噪声。根据类比调查，各主要噪声源源强约为45-65 dB（A）。 表 19 项目噪声源源强一览表 序号; 主要噪声源; 源强（dB（A））; 设备数量. 1; 车辆（低速）; 60-65; --. 2; 人群活动噪声; 45-60; --. 通过站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛措施，经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 上述措施可行，不会对周围环境产生影响。 4、固体废弃物环境影响分析及措施 本项目固废主要为职工生活固废。 本项目定员10人，企业职工生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计，生活垃圾产生量1.82 t/a，生活垃圾集中收集后送到附近垃圾中转站，由环卫部门集中处置。 - 地下水评价 项目主要为新建LNG加气站，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），新建LNG加气站项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 - 土壤环境影响分析 - 本项目属于F5266机动车燃气零售，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，本项目属于社会事业与服务业中的Ⅳ类建设项目（加气站），故不用对土壤环境展开评价。 7、安全防护距离分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中关于三级加气站储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见下表。 表20 汽油设备与站外建（构筑物）的安全距离（m） 级别 项目; 地上LNG储罐（三级站）; 本项目; 放散管管口、加气机; 本项目; LNG卸车点; 本项目. 重要公共建筑物; 80; 无; 50; 无; 35; 无. 明火或散发火花地点; 25; 无; 25; 无; 25; 无. 民用建筑保护物类别; 一类 保护物; 25; 无; 25; 无; 25; 无. 二类 保护物; 16; 无; 16; 无; 16; 无. 三类 保护物; 14; 无; 14; 无; 14; 无. 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 25; 无; 25; 无; 25; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 20; 无; 20; 无; 20; 无. 室外变配电站; 30; 无; 30; 无; 30; 无. 铁路; 50; 无; 50; 无; 50; 无. 城市道路; 快速路、主干路; 8; 无; 8; 无; 8; 无. 次干路、支路; 8; 无; 6; 无; 6; 无. 架空电力线; 无绝缘层; 1.5倍杆高; 无; 1倍杆高; 无; 1倍杆高; 无. 有绝缘层; 1倍杆高; 无; 0.75倍杆高; 无; 0.75倍杆高; 无. 架空通信线; 0.75倍杆高; 无; 0.75倍杆高; 无; 0.75倍杆高; 无. 由上表可以看出本项目选址合理，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）安全防护距离要求。 - 8、环境风险分析 （一）重大危险源辨识 - 天然气属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险化学品，根据本项目东西区加气站LNG储罐容积都为60 m3，额定充满率以90%计（根据GB/T 18442.1-2011 《固定式真空绝热深冷压力容器》中要求，充装易爆介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%），液化天然气密度0.4097 g/cm3，折算本项目东西加气站LNG储罐天然气最大储量均为22.1 t，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），天然气临界量为50 t，因此本项目东、西区加气站LNG储量不构成重大危险源。 - （二）风险识别 LNG加气站由于存在高压和介质可燃爆两大事故因素，其主要环境风险为：LNG储罐及管道系统泄漏，以及由泄漏引发的火灾、爆炸等事故。 表21 天然气理化性质及危害 标识; 主要成分：; 甲烷. 分子式：; CH4; 分子量：16.04. CAS号：; 74-82-8; RTECS号： PA1490000. UN编号：; 1971; 危险货物编号：21007; IMDG规则页码：2156. 理化性质; 外观与性状：; 无色无臭气体。. 主要用途：; 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。. 熔点(℃)：; -182.5; 沸点：-161.5. 相对密度(水=1)：; 0.42（-164℃）; 相对密度(空气=1): 0.55. 饱和蒸汽压(kPa)：; 53.32（-168℃）; 燃烧热(kj/mol)：889.5. 溶解性：; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 临界温度(℃) ：; -82.6; 临界压力(MPa)：4.59; 最小引燃能量(frO)：0.28. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：; 易燃. 建规火险分级：; 甲. 闪点(℃)：; -188 自燃温度(℃)：538. 爆炸下限(V%)：; 5.3 爆炸上限(V%)：15. 危险特性：; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 燃烧(分解)产物：; 一氧化碳、二氧化碳。; 稳定性：稳定. 聚合危害：; 不能出现; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。. 灭火方法：; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。. 包装与储运; 危险性类别：; 第2．1类 易燃气体; 危险货物包装标志：2; 包装类别：Ⅱ. 储运注意事项：; 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 毒性危害; 接触限值：; 中国MAC：未制定标准；苏联MAC：300 mg/m3； 美国TWA：ACGIH窒息性气体；美国STEL：未制定标准. 侵入途径：; 吸入. 毒性：; /. 健康危害：; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。. 急救; 皮肤接触：; 若有冻伤，就医治疗。. 吸入：; 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。. 防护措施; 工程控制：; 生产过程密闭，全面通风。. 呼吸系统防护：; 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。. 眼睛防护：; 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 防护服：; 穿工作服。. 手防护：; 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。. 泄漏处置：; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 其他：; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。. （三）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中规定，环境风险评价工作级别判定见下表： 表22 评价工作级别 剧毒 危险性物质; 一般毒性 危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸 危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 由上表可知，本项目风险评价等级确定为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中规定“二级评价可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施”。 （四）源项分析及防护措施 项目经营过程中的主要危险、有害因素是火灾、容器爆炸、化学爆炸、中毒和窒息、噪声与振动、车辆伤害等；主要存在的部位在于LNG卸车区、LNG储罐区、及加气区等。主要辨识结果如下表： 表23 项目经营过程中的主要危险、有害因素辨识结果 序号; 危险因素类别; 事故原因; 事故后果; 主要存在部位; 危险程度. 1; 火灾; LNG泄漏遇高温、明火或静电火花等; 人员伤亡、设备损坏; LNG储罐、LNG卸车点、LNG增压器、LNG潜液泵、放散管、加气区等; 高度危险. 2; 容器爆炸; LNG储罐、压力管道等超压运行; 人员伤亡、设备损坏; LNG储罐、压力管道; 高度危险. 3; 化学爆炸; LNG泄漏与空气混合形成爆炸性气体，遇点火源; 人员伤亡、设备损坏; LNG卸车点、加气区; 高度危险. 4; 中毒和窒息; LNG泄漏、作业场所通风不良、人员欠缺劳动防护用品等; 人员伤亡; LNG卸车点、加气区; 高度危险. 5; 机械伤害; 机械设备欠缺防护设施，作业人员违规操作、无劳动防护用品等; 人员伤亡; LNG潜液泵; 中度危险. 6; 触电伤害; 带电部位裸露，作业人员违规操作、无劳动防护用品等; 人员伤亡; 电闸、开关、线路等; 中度危险. 7; 噪声与振动伤害; 设备缺陷、安装不稳固、无降噪减振措施、作业人员无劳动防护用品等; 人员伤亡、设备损坏; LNG潜液泵、增压器等; 一般危险. 8; 车辆伤害; 无序指挥、驾驶员违规操作; 人员伤亡、设备损坏; 加气区、LNG卸车点; 一般危险. 根据对项目事故风险的识别和分析，可知本项目的潜在事故主要是LNG储存单元的火灾和爆炸。现针对项目可能发生的危险事故提出以下防护措施： （1）严格按照）《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012等相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。 《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）中相关规定：①按照设置紧急切断系统，在事故状态下迅速关闭重要的LNG管道阀门和切断LNG泵电源；②紧急切断阀宜为气动阀；③紧急切断阀和LNG泵应设置连锁装置，并具有手动和自动切断功能；④紧急切断系统应具有手动复位功能；⑤作业区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，就地及控制室设置声、光报警；⑥天然气浓度报警设定值不应大于爆炸下限浓度（V%）值的20%；⑦检漏系统的设计应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）的有关规定；⑧每台加气机、储罐应设置不少于2只4 kg干粉灭火器，LNG加气站内应配置2台35 kg推车式干粉灭火器，建筑物的灭火器材设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的规定。 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）另外规定：①LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置；②报警器宜集中设置在控制室或值班室内；③报警系统应配有不间断电源；④LNG泵应设超温、超压自动停泵保护装置。 （2）严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、天然气泄漏报警装置、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保项目加气站与站外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及站内设施之间的防火距离。 （3）加强加气站日常安全操作与安全管理，增压系统、设备控制系统和售气系统，都是支持储气装置稳定运行的附属设备，这些岗位具有较高的技术含量，操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 （4）制定完善燃气机动车气瓶定期检测制度。 （5）设置LNG储罐围堰，容积不得小于储罐容积。 （6）设置安全放散系统，该装置高于周围12m内建筑物2m。 （7）按照《建筑灭火器配制设计规范》（GB50140-2005），对加气站内可能发生火灾的各类场所，根据火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 （8）提高员工素质，增强安全意识。建立严格安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常向职工进行安全和健康防护方面教育。 （9）加气站内设环形消防车道。 （10）站内严禁烟火，设明显警示牌；站内禁止使用手机。塑料桶等易产生静电的物品。 （11）站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力。 （12）汽车必须熄火后加气，加气完毕后才能启动。 （13）泄漏事故的截断和收集系统 表24 项目风险防护措施一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 分布位置; 投资金额（万元）. 1; 35 kg推车式干粉灭火器; 辆; 4; 东、西区加气站个2辆; 4.8. 2; 4kg手提式干粉灭火器; 只; 12; 每个加气机、储罐各两只; 1.2. 3; 可燃气体检测探头; 个; 16; 东、西区加气棚各8个; 16. 4; 风险管理、事故报警; /; /; /; 24. 合计; 46. - （五）、风险应急预案 1、综合应急方案 ①发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 ②防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。 ③建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 2、具体应急方案 （1）储罐爆裂、天然气大量泄漏的应急预案 当储罐发生较大泄漏时，应采取以下措施： ①正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对液化天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； ②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； ③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修； ④对一时不能恢复和维持正常输气生产时，应通知各用户。 为了避免本项目火灾或爆炸事故对周围人群的影响，在发生火灾爆炸等事故状态下，应迅速撤离项目周边200m范围内的人群，制定好各类事故状态下的疏散方案和疏散路线。 （2）通讯系统事故的处理 当站间通讯中断或与控制中心的联络中断时，可以不影响供气。此时现场操作人员要提高警惕、谨慎操作，密切注意运行参数的变化，及时调整，判断输气系统的工作是否正常。输气正常时，可按通讯中断前的参数继续运行。安排维修人员应立即对通讯系统进行检查维修。 应急预案主要内容见下表： 表25 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源(储气区、拖车区、加气区)，环境保护目标：附近居民住宅区. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - （六）防护堤 根据《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T 1001-2011）要求 1、LNG储罐四周应设置围堰，应符合下列规定： ①应采用非燃烧实体材料。 ②防护堤内的有效容量不应小于单个最大LNG储罐的容量。 ③防护堤高于堤内地面不宜小于0.6m。 2、防护堤内LNG储罐之间的净距不应小于相邻较大罐的1/2直径，且不应 小于2m。 3、防护堤内不应设置其他可燃液体储罐、储气井。 4、防护堤内宜设置排水设施，但不应直接排入市政排水管道。 根据项目可研，LNG 储罐围堰的设置采用混凝土结构，内侧使用耐低温防火涂料进行防护，项目符合《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T 1001-2011）要求。 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 1、报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2、污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 3、定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目营运期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见表21。 表26 营运期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂界外上风向1个点，下风向3个点; 非甲烷总烃; 委托有监测资质的单位，每半年监测1次. 噪声; 四周边界; 等效连续A 声级; 委托有监测资质的单位，每半年监测1次. 10、环保及安全措施与投资 本项目环保及安全措施投资26万元，占项目总投资1000万元的2.6 %，项目环保投资情况见下表。 表27 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 储罐放散气、工艺装置区无组织废气; 非甲烷总烃; BOG回收系统; 8. 废水; 生活污水及流动人员用水; COD、NH3-N、SS; 依托服务区公厕及化粪池; /. 噪声; 加气机、车辆; 机械噪声; 站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛; 3. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后送到附近垃圾中转站; 0.1. 风险管理; 46. 合计; 57.1. 11、环保设施验收 表28 项目环保设施验收一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 验收内容. 废气; 储罐放散气、工艺装置区无组织废气; 非甲烷总烃; BOG回收系统; BOG回收系统. 废水; 生活污水及流动人员用水; COD、NH3-N、SS; 依托服务区公厕及化粪池; 依托服务区公厕及化粪池. 噪声; 加气机、车辆; 机械噪声; 站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛; /. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后送到附近垃圾中转站; 垃圾桶若干.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械 | 扬尘、汽车尾气 | 严格管理，对周边环境影响较小 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 营运期 | 储罐放散气、工艺装置区无组织废气 | 非甲烷总烃 | BOG回收系统 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 经沉淀池收集后洒水抑尘 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 营运期 | 生活办公及流动人员用水 | 生活污水 | 依托服务区公厕 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 送到指定地点处理 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 日常办公 | 生活垃圾 | 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站 | 妥善处置，不造成二次污染 |
| 噪 声 | 施工期 | 设备噪声 | 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100dB（A）之间。施工期的噪声对周围环境的影响是暂时的，会随施工期的结束而结束。采取防噪措施后，施工期项目边界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12525-2011) ( 昼间<70dB(A)、夜间≤55dB(A)) 的要求，且以上敏感点同时可以满足《声环境质量标准》( GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间<50dB(A))。 |  |  |
|  | 营运期 |  | 项目噪声源强在45-65 dB（A）之间，采取站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在地的生态环境已经转化为人工生态环境，故本项目建设不会对生态环境产生影响。营运期对生态环境不会产生影响。该区域无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 ## 1、项目符合国家产业政策 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，属于鼓励类七、石油天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设。本项目已在新乡县发展和改革委员会进行了备案（2019-410721-45-03-063188）（备案确认书见附件），因此符合国家产业政策。 （2）与新环〔2015〕342号文相符性分析 本项目不在不予审批项目范围内，符合新环〔2015〕342号文件要求。 （3）与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）相符性分析 本项目属于加气建设项目，不属于工业企业，符合“三年行动实施方案”要求。 ## 2、项目选址合理 该项目位于新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区，该项目区域高速南北走向，本项目租赁河南和鼎高速公路管理有限公司的场地，不新增建设用地。（项目土地租赁合同见附件。）。经对照分析可知项目选址符合《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号中农产品主产区环境准入政策。据此，本项目选址合理。 ## 污染防治措施可行 施工期： 1、施工过程中废气主要是机械车辆的尾气和施工扬尘 （1）机械车辆尾气 项目施工过程使用的施工机械主要包括推土机、挖掘机等，以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、THC等，但产生量不大，影响范围有限。由于此污染物排放为暂时性非稳态的，因此建议建设公司管理人员合理安排车辆进出，施工场地的施L车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。在加强管理、采取措施后，可减轻污染程度，对环境影响较小。 （2）施工扬尘 基础开挖及建筑材料的转运均会产生一定的施工扬尘污染，对周围空气环境产生影响。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，要求各级各部门重拳治理扬尘污染，努力将扬尘对大气造成的污染降到最小，本评价建议企业采取以下扬尘防治措施: 严格实施施工扬尘管理，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。 加大对运输渣土、煤炭、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料等易扬尘车辆的监管执法力度，严格落实车身冲洗和车厢严密遮盖等环保措施，严厉查处车辆抛洒、不覆盖或覆盖不严等行为。经上述治理后，机械车辆尾气和施工扬尘可以得到有效的防治，对区域环境影响较小。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 2、施工期废水对环境的影响分析 本项目施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工冲洗废水 施工冲洗废水主要为施工区的施工车辆和施工机械等冲洗产生的废水，废水主要含泥砂，且水量较小。评价建议施工期场地内设临时沉淀池，废水经收集沉淀后用于场地洒水保湿，沉淀池四周设置混凝土结构，防止废水渗入地下，污染地下水。 （2）施工生活污水 生活污水主要为施工人员的盥洗水，收集于沉淀池沉淀后用于施工道路洒水抑 尘，资源化利用。 3、声环境影响 施工期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70- 100dB(A) 之间，会对站周围的环境产生一定的影响。大多数建筑机械的噪声源强均超过了建筑施工场界噪声限值。施工期的噪声对周围环境的影响是暂时的，会随施工期的结束而结束。为将施工期项目边界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12525-2011) ( 昼间<70dB(A)、夜间≤55dB(A)) 的要求，且以上敏感点同时可以满足《声环境质量标准》( GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间<50dB(A))。 评价建议采取以下防噪措施: （1）项目各边界设置2.5m高围挡。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机。 （3）对高噪声施工设备进行合理布局，将振捣器、打桩机等高噪声设备尽可能远离敏感点。 （4）合理安排施工时间，禁止夜间(晚上22:00~次日6:00) 施工。 （5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固废对环境的影响 施工期间产生的固体废物主要为建设过程的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为1.0t/100m2, 本项目建筑面积2000m2,则新建建筑垃圾产生量约20t。 由施工方将垃圾按照管理部门的规定的运送到指定的地点处理。 （2）生活垃圾 施工期施工人员约15人，工地生活垃圾按0.5kg人/d计，施工期为3个月，施工期产生的生活垃圾约为0.675t。收集后交由环卫部门处置。 本项目施工期固体废物全部得到处置或综合利用。 营运期： （1）废气 项目储罐放散气：通过BOG回收系统回收利用之后，排放量为总烃3.4t/a、非甲烷总烃为0.013t/a，经预测满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，周界外最高浓度点浓度≤4.0mg/m3 标准的要求。 （2）废水 项目职工生活废水及流动人员用水均依托服务区公共厕所，废水经服务区化粪池处理后定期清运，不新建污水处理设施。 （3）噪声 噪声源主要为加气机等设备运行时产生的噪声，以及进出站车辆产生的噪声，采取基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛，采取上述措施后，产生噪声经距离衰减和建筑物阻隔，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，防预措施可行。 （4）固废 本项目固废主要是生活垃圾。生活垃圾在站内集中收集后，送到附近垃圾中转站。项目固体废物均得到合理处置。 以上措施可行，不会对周围环境造成影响。 二、建议 （1）本工程环保及风险投资约为57.1万元，占工程总投资1000万的5.71%，应在项目中认真落实，专款专用。 （2）项目建设应严格遵守《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1 001-2011）和《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中相关要求。 （3）加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度及应急预案，防止意外事故发生。 （4）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （5）加强气站区周围的绿化，搞好环境美化，以改善厂区的环境，绿化植物不宜选择油性植物。 （6）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 该项目的建设符合国家产业政策，选址合理，总图布置合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、声环境和生态环境造成明显影响。 从环保角度出发，该项目可行。 河南睿嘉环保科技有限责任公司 2020年4月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。